## Table of values
|  | 3kTL-M0 | 4ktL-M0 | 5kTL-M0 | 6kTL-M0 | 8kTl-M0 | 10kTl-M0 | 12ktL-M0 | 15ktL-M0 | 17ktL-M0 | 20ktL-M0 | 33ktL-M0 | 36ktL-M0 | 50ktL-M0 | 60ktL-M0 | 61000-3-3 /-11 Limit | Rec.limit
Flicker values Max 16A | Pst | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.35 | EN61000-3-3
| Plt | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 0.25
Flicker Values>16A | Pst | - | - | - | - | - | - | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.26 | 0.15 | 0.36 | 0.42 | 1 | 0.35 | √EN61000-3-3 □EN61000-3-1-1
| Plt | - | - | - | - | - | - | <0,35 | <0,35 | <0,35 | <0,35 | 0.2 | 0.12 | 0.3 | 0.36 | 0.65 | 0.25

## 12-20KTL M0
12-20KTL-M0 | (tested for 20kW as max result) | from EMC test report
|  |  | Pst | Plt
|  |  | 0,39/0,50/0,31 | 0,31/0,35/0,18

## 33KTL-A
33KTL-A | (from EN50438-TR test)